- 附件2：

- 2025年通风橱、实验台以及试剂架等实验辅助设备项目报价单

| 采购方： |  |  |  | 联系人： |  | 联系方式： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价方： |  |  |  | 联系人： |  | 联系方式： |  |  |  |  |
| 总报价（元）： |  |  |  | 大写金额： |  | 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |
| - 序号 | - 设备名称 | - 品牌（厂家）及规格型号 | - 参数要求及配套部件 |  | - 单价（元） |  | - 数量 | - 小计（元） | - 安装区域 | - 备注 |
| 1 | 排风机 |  | - 1、参数要求：①功率：180W；②风量：2250立方米/小时；③材质：聚丙烯（PP）；④内径：200mm；⑤转速：1450转/分。 - 2、配套部件：①电线及面板（电路配套）；②排风管（排风配套），PVC，200mm；③管配件（风管配套），PVC，200mm；④吊码（风管固定配套）；⑤结构玻璃胶（设备密封配套）；⑥电动开关阀（通风控制配套）；⑦辅材（设备安装配套）。 |  |  |  | 1套 |  | 原子吸收室 |  |
| 2 | 实验台 |  | - 1、钢木结构，C型框钢木结构带工作空位，钢架材料为1.5mm厚40mm×60mm方管，连杆采用1.5mm厚40mm×60mm方管，柜体为15mm厚三聚氰胺E1环保刨花板，门板为18mm厚三聚氰胺板E1环保（中纤板）。 - 2、长度1780mm×深度900mm×高度830mm。 |  |  |  | 1套 |  | 原子吸收室 |  |
| 3 | 排风机 |  | - 1、参数要求：①功率：180W；②风量：2250立方米/小时；③材质：聚丙烯（PP）；④内径：200mm；⑤转速：1450转/分。 - 2、配套部件：①电线及面板（电路配套）；②排风管（排风配套），PVC，200mm；③管配件（风管配套），PVC，200mm；④吊码（风管固定配套）；⑤结构玻璃胶（设备密封配套）；⑥电动开关阀（通风控制配套）；⑦辅材（设备安装配套）。 |  |  |  | 1套 |  | 精密仪器室一 |  |
| 4 | 排风机 |  | - 1、参数要求：①功率：180W；②风量：2250立方米/小时；③材质：聚丙烯（PP）；④内径：200mm；⑤转速：1450转/分。 - 2、配套部件：①电线及面板（电路配套）；②排风管（排风配套），PVC，200mm；③管配件（风管配套），PVC，200mm；④吊码（风管固定配套）；⑤结构玻璃胶（设备密封配套）；⑥电动开关阀（通风控制配套）；⑦辅材（设备安装配套）。 |  |  |  | 1套 |  | 精密仪器室二 |  |
| 5 | 通风罩 |  | - 1、定制，面板使用耐酸耐碱材质，配备可开启与关闭的工作窗口。 - 2、长度1300mm×深度900mm×高度1500mm。 |  |  |  | 2套 |  | 精密仪器室二 |  |
| 6 | 实验台 |  | - 1、钢木结构，C型框钢木结构带工作空位，钢架材料为1.5mm厚40mm×60mm方管，连杆采用1.5mm厚40mm×60mm方管，柜体为15mm厚三聚氰胺E1环保刨花板，门板为18mm厚三聚氰胺板E1环保（中纤板）。 - 2、宽度1200mm×深度750mm×高度830mm。 |  |  |  | 1套 |  | 精密仪器室二 |  |
| 7 | 实验台 |  | - 1、钢木结构，C型框钢木结构带工作空位，钢架材料为1.5mm厚40mm×60mm方管，连杆采用1.5mm厚40mm×60mm方管，柜体为15mm厚三聚氰胺E1环保刨花板，门板为18mm厚三聚氰胺板E1环保（中纤板）。 - 2、宽度1400mm×深度750mm×高度830mm。 |  |  |  | 2套 |  | 仪器室 |  |
| 8 | 通风橱 |  | - 1、全钢材质，左右旁板、前钢板、后背板、顶板及下柜体均采用1.0mm厚一级冷轧镀锌钢板，折弯采用一体折弯成型，表面经环氧树脂喷涂；内衬板、导流板：采用厚度为5.0mm的实芯抗倍特板，导流板固定件使用PP材质一体成型制作。 - 2、宽度1500mm×深度850mm×高度2350mm。 |  |  |  | 1套 |  | 消解室 |  |
| 9 | 排风机 |  | - 1、参数要求：①功率：180W；②风量：2250立方米/小时；③材质：聚丙烯（PP）；④内径：200mm；⑤转速：1450转/分。 - 2、配套部件：①电线及面板（电路配套）；②排风管（排风配套），PVC，200mm；③管配件（风管配套），PVC，200mm；④吊码（风管固定配套）；⑤结构玻璃胶（设备密封配套）；⑥电动开关阀（通风控制配套）；⑦辅材（设备安装配套）。 |  |  |  | 4套 |  | 消解室 |  |
| 10 | 通风罩 |  | - 1、定制，面板使用耐酸耐碱材质，配备可开启与关闭的工作窗口。 - 2、宽度5800mm×深度750mm×高度1200mm。 |  |  |  | 1套 |  | 消解室 |  |
| 11 | 实验台 （耐高温） |  | - 1、钢木结构，口型架，18mm大理石，耐酸耐碱。 - 2、宽度1600mm×深度750mm×高度590mm。 |  |  |  | 1套 |  | 消解室 |  |
| 12 | 试剂架 |  | - 1、定制，立柱：1.0mm厚镀锌钢板折边而成，表面环氧树脂静电喷涂，高温固化；连接件：1.0mm钢板；8.0mm钢化玻璃层板。 - 2、宽度2400mm×深度300mm×高度600mm。 |  |  |  | 1套 |  | 洗涤室 |  |
| 13 | 试剂架 |  | - 1、定制，立柱：1.0mm厚镀锌钢板折边而成，表面环氧树脂静电喷涂，高温固化；连接件：1.0mm钢板；8.0mm钢化玻璃层板。 - 2、宽度3400mm×深度300mm×高度600mm。 |  |  |  | 1套 |  | 分析室 |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |